南京邮电大学通达学院VRV中央空调系统维保

服务项目

招标文件

招标编号：TDHQ2016013

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发 放 时 间      2016年6月24日

- 第一章 前附表

| 工程名称 | 南京邮电大学通达学院VRV中央空调系统维保服务项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市邗江区润扬南路33号 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 李小伟 |  | 联系电话 |  | 0514-89716083 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 服务采购 |  |
| 资质要求 | 主要资格标准 - 1.投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人； - 2.投标人须具备大金、日立中央空调厂家授权认定特约维修店证书或特约售后服务商（投标时提供复印件加盖公章，原件备查）； 3.本项目不接受联合体投标； 4.投标材料须含法人代表委托书（原件）、营业执照副本、年检合格的税务登记，组织机构代码证及相关资质证明，上述文件均应加盖公章。 - 5.提交招标人认为有必要的其他证明文件。 |  |  |  |  |  |
| 合同期限 | 一年 （2016年9月1日至2017年8月31日止） |  |  |  |  |  |
| 本套标书售价 | 100 元 | 投标保证金 |  | 2000 元（中标后自动转为履约保证金） |  |  |
| 现场踏勘 | 联系人：李小伟，电话：0514-89716083 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、四套副本 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学通达学院行政中心9楼0914办公室 接收人：李小伟，联系电话：0514-89716083。 投标截止时间： 2016年6月 30 日 上午11:30 |  |  |  |  |  |
| 开 标 | 地点： 南邮通达学院行政楼10楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  |  |  |  |

- 第二章 投标人须知

- 项目名称：南京邮电大学通达学院VRV中央空调系统维保服务项目

- 2.项目编号：TDHQ2016013

3.工程地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号）

4.招标方式：公开招标

5.招标文件领取地点：南京邮电大学通达学院扬州校区行政楼9楼0914室。联系电话：0514-89716083，联系人：李小伟。

6.承包范围：对学院行政楼、大学生活动中心、1#教学楼的中央空调（2012年投入使用）进行维护保养，具体详见本招标书第三章技术要求，维保要求按甲方规定，承包方在维保期间任何责任事故与甲方无关。

7.投标文件递送地点：南京邮电大学通达学院行政楼9楼0914室；

8.投标文件接收截止时间：2016年6月30日上午11：30。

9.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，且标书不予退还。

10.本套标书售价：100元；投标保证金2000元（中标后自动转为履约保证金）。

11.评标办法：综合评估法。

12.服务期限：本轮合同期为一年。2016年9月1日至2017年8月31日止。在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。

13.付款方式: 服务期满半年支付一次，期满支付一次，每次支付合同价的50%。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

14.投标人资质要求：

①投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

②投标人须具备大金、日立中央空调厂家授权认定特约维修店证书或特约售后服务商（投标时提供复印件加盖公章，原件备查）；

③本项目不接受联合体投标；

④投标材料须含法人代表委托书（原件）、营业执照副本、年检合格的税务登记，组织机构代码证及相关资质证明，上述文件均应加盖公章。

⑤提交招标人认为有必要的其他证明文件。

15.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性地响应，其后果由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

16.投标人可对工程现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。现场踏勘时间：2016.6.27，上午9：00-10：00。过时不候，不踏勘现场的投标人不作为有效投标人

17.适用法律：本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

18.招标文件的约束力：投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

19.关于投标保证金：

①投标人须提交贰仟元整（¥2000元）人民币作为投标保证金。投标保证金应以现金形式提交，并且必须在投标人送交标书时递交给南京邮电大学通达学院财务处（递交保证金时应注明项目名称、投标保证金金额及投标单位字样），并作为其投标的组成部分之一，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

②未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息，中标人的投标保证金则自动转为履约保证金，待项目合同期满后无息返还。

③投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据相关规定没收投标人的投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

A投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金；

B投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

C中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

20.关于投标有效期：

投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天内有效。招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

第三章 技术要求

1.简要说明

本次维保是采用全包方式，全包范围内乙方承担所有甲方室内机、室外机和压缩机（变频和定频机）及变频器，电脑板、元器件、铜管，氟利昂及所有配件的维保服务费用和更换上述物品的主材费及运输起重费和税金，全包期间甲方不再支付乙方任何费用。投标单位一定要充分了解学院中央空调系统运行情况后报价。

- 维保范围：

- 学院行政楼（2008年投入使用）、大学生活动中心（2008年投入使用）、1#教学楼的中央空调（2012年投入使用）进行维护保养。

- 大金VRV室外机约550匹，日立VRV室外机约342匹。投标人必须踏勘现场，合理报价。

3.维保内容及要求：

- 具体维保内容：清洗过滤网，检查风口软接、送风量、噪音是否达标、运行电流供电线路及控制线、系统压力、出回风口温度，压缩机运行状况、变频机工作状况、主机通风情况、各控制元件、冷媒量是否正常；检查各阀有无松动漏氟现象，且每台内机进行杀菌处理，保持办公区空气清新；检查电源电压、接头、安装牢固情况、冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转；检查系统保温是否完好；对空调进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

I、日常维护

（1）清洗室内机过滤网，室外机冷凝器。

（2）检查风口软接、送风量。

（3）检查噪音达标、运行电流。

（4）检查电线及控制线、系统压力、出回风口温度。

（5）检查压缩机、变频机、运转状况。

（6）检查主机通风、各控制元件、冷媒量是否正常。

（7）检查各阀有无松动漏氟现象。

（8）对每台内机进行杀菌处理，保持办公区空气清新。

（9）检查电源电压、接头、安装牢固情况。

（10）检查冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转。

（11）检查系统管道保温、冷凝水保温是否完好。

（12）点检空调，进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

II、运行季节检查

（1）机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查：

- （2）检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

- （3）检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

- （4）检查机组控制系统和传感器有无偏差；

- （5）检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

- （6）记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- （7）按要求调节机组运行参数；

- （8）检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

- （9）检查电机运行状态；

- （10）检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内；

- （11）检查压缩机轴承是否有异常声响；

- （12）检查蒸发器和冷凝器的铜管有无结垢及堵塞现象，定期上门检查，每月一次，确保每年清洗2次。

- （13）做好冬夏二季开机前的准备工作。

III、一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（热）季节的运行作好准备：

- （1）测量电机绕组绝缘度，并记录好数据；

- （2）检查压缩机的油位，按要求补充或更换润滑油；

- （3）进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

- （4）检查油加热器，确认工作正常；

- （5）拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

- （6）紧固所有连接接头，如有必要按要求更换；

- （7）检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

- （8）检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

- （9）检查确认压缩机完好。

IV 空调系统维保的服务要求：

（1）投标方在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时恢复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如因发包方的原因投标方可以免责。

（2）投标方派专业技术人员每月上门检查一次，每年冬夏两季前投标方要做好开机的准备工作和结束工作。

（3）投标方开关机组必须服从发包方的安排，维保人员必须严格按操作规程作业，确保自身安全和发包方财产的安全。如因投标方工作人员操作失误引发的火灾或其他事故，所造成发包方的损失，由投标方负责赔偿。

第四章 合同条款及格式

中央空调维保服务保养合同

甲方：南京邮电大学通达学院                             项目编号：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对其属有的VRV空调系统设备进行年度全包维护保养服务，签订合同条款如下：

一、乙方对甲方办公楼及图书馆VRV空调系统作了充分了解。

二、甲方单位空调是按舒适性空调标准设计的，冬季16℃~21℃，夏季26℃~28℃。

三、保养维护范围：

对甲方行政楼、大学生活动中心及教学楼VRV空调系统进行以下项目的全包维护保养，提供专业技术人员到现场维修保养，以保证设备正常运行。

- 具体维保内容：清洗过滤网，检查风口软接、送风量、噪音是否达标、运行电流供电线路及控制线、系统压力、出回风口温度，压缩机运行状况、变频机工作状况、主机通风情况、各控制元件、冷媒量是否正常；检查各阀有无松动漏氟现象，且每台内机进行杀菌处理，保持办公区空气清新；检查电源电压、接头、安装牢固情况、冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转；检查系统保温是否完好；对空调进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

- I、日常维护

- （1）清洗室内机过滤网，室外机冷凝器。

- （2）检查风口软接、送风量。

- （3）检查噪音达标、运行电流。

- （4）检查电线及控制线、系统压力、出回风口温度。

- （5）检查压缩机、变频机、运转状况。

- （6）检查主机通风、各控制元件、冷媒量是否正常。

- （7）检查各阀有无松动漏氟现象。

- （8）对每台内机进行杀菌处理，保持办公区空气清新。

- （9）检查电源电压、接头、安装牢固情况。

- （10）检查冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转。

- （11）检查系统管道保温、冷凝水保温是否完好。

- （12）点检空调，进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

- II、运行季节检查

- （1）机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查：

- （2）检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

- （3）检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

- （4）检查机组控制系统和传感器有无偏差；

- （5）检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

- （6）记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- （7）按要求调节机组运行参数；

- （8）检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

- （9）检查电机运行状态；

- （10）检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内；

- （11）检查压缩机轴承是否有异常声响；

- （12）检查蒸发器和冷凝器的铜管有无结垢及堵塞现象，定期上门检查，每月一次，确保每年清洗2次。

- （13）做好冬夏二季开机前的准备工作。

- III、一年一次的设备停机检查和预防性保养

- 停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（热）季节的运行作好准备：

- （1）测量电机绕组绝缘度，并记录好数据；

- （2）检查压缩机的油位，按要求补充或更换润滑油；

- （3）进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

- （4）检查油加热器，确认工作正常；

- （5）拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

- （6）紧固所有连接接头，如有必要按要求更换；

- （7）检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

- （8）检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

- （9）检查确认压缩机完好。

- IV 空调系统维保的服务要求：

- （1）投标方派专业技术人员每月上门检查一次，每年冬夏两季前投标方要做好开机的准备工作和结束工作。

- （2）投标方开关机组必须服从发包方的安排，维保人员必须严格按操作规程作业，确保自身安全和发包方财产的安全。如因投标方工作人员操作失误引发的火灾或其他事故，所造成发包方的损失，由投标方负责赔偿。

四、全包维保时间、费用及付款方式：

1、合同金额和合同期限

| 服务名称 | 服务期限 |
| --- | --- |
| VRV空调维护保养 | 12个月（自2016年 09月01日至2017年08月31日止） |
| 合同总金额：人民币（大写） 。 |  |

本轮合同期为一年。在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。

2．付款方式：服务期满半年支付一次，期满支付一次，每次支付中标价的50%。中标方在期满时必须开具符合财务制度要求的正规票据。

五、维保响应时间：

- 投标方在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时恢复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如因发包方的原因投标方可以免责。

六、双方制约：

1．乙方在72小时内，如不能修好甲方的空调和正常运转，甲方按每天200元从本合同款中累计扣除。

2．乙方派专业技术人员每月上门检查一次，并在冬夏两季前做好开机的准备工作。

3．甲方不得无故拖欠乙方的维保款。

4．乙方应为派往甲方专业技术维修维护人员办理《劳动法》及其他法规所要求办理的各项社会劳动保险和保障。

5．乙方维保人员必须严格按操作规程作业，确保自身和甲方财产的安全。施工期间，乙方人员所发生的伤亡事故由乙方负责，甲方不负任何责任。如因乙方工作人员操作失误引发的火灾或其他事故，所造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。

6．地震，火灾，自然灾害，以及甲方供电电源短路损坏机器不在全包免费范围内。

七、违约责任：双方协商解决。

- 八、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：交通银行扬州分行营业部                   开户银行：

户名： 南京邮电大学通达学院                        户名：

账号：395067000018150146636                        账号：

税号：321027509200179                              行号：

电话：0514-89716081                                项目联系人：

联系电话：

签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日

- 第五章 开标与评标

- 1.开标

- ①招标人将在规定的时间和地址组织开标。如有必要可以通过电话要求投标人进行部分陈述，或接受专家组成员的提问。

②开标时，由投标人自行检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 2.评标

（1）评标过程

①开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

②投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

- （2）评标方法：综合评估法

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评估法。

（3）无效投标条款

①不符合合格投标人的要求。

②不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

③未按照规定交纳保证金。

（4）定标

评标工作组将对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列确定第一中标候选人。

附：南京邮电大学通达学院VRV中央空调系统维保服务评标办法及开标一览表

一、总则

本次评标采用综合评估法，由评标工作组对各投标人的投标价格和售后服务等逐项打分，进行综合评审。本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1.投标报价                                               40分

2.维保服务及承诺                                         30分

3.业绩分                                                 20分

4.投标文件规范性、完整性及投标人履行合同的能力           10分

三、评分标准

1、投标报价（40分）

将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，作为基准价并得分值为40分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×40分，计算结果保留小数点后二位数。

2、维保服务及承诺 （30分）

评标时根据投标文件中有关投标单位的维保服务及承诺打分，其中：

①投标人具备本地化服务能力。在扬州市区设有生产者授权的售后服务机构得10分（须提供有效证件的复印件，如生产者授权的安装维修服务商授权书等）。（10分）

②维保期内服务方案，包括紧急情况的应急预案等，最优的得10分。（10分）

③维保承诺，如报修响应时间等，最优的得10分。（10分）

3、业绩分（20分）

投标人的近三年类似业绩（以2013年1月1日以后为准），单个合同金额30万以上，每个得4分，最多得20分。（20分）（标书中提供有效合同复印件，原件备查）

4.投标文件规范性、完整性及投标人履行合同的能力（10分）

①投标文件是否对招标文件要求全部响应，如有重大漏项，则为重大偏差。（5分）

②主要对投标人的资质情况、银行资信、经营状况等进行评价。（5分）

第六章 投标文件的编制

一、投标文件的组成

1）投标函

2）授权委托书

- 3）加盖单位公章的投标报价表、服务承诺书

4）企业法人营业执照（复印件）

- 5）投标单位资信证明文件

- 6）招标人认为有必要的其他证明文件

- 二、投标文件的密封与递交

投标文件的密封

1.投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，一正四副，并在封袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋，开标一览表一式两份，一份与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人；

2.所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别；

3.所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印

鉴或签字。

4.投标文件未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

5.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

投标文件的递交

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投

标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

2.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

#### 三、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文

件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 四、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 五、投标函和开标一览表

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

投  标  函

招标人                                          ：

1、根据已收到的                             的招标文件，遵照《招投标法》的规定，我单位愿以人民币              大写：                          元 的总价，按上述招标文件的要求投标。

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3、经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。

4、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同的有效组成部分。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月     日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我                  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的                  (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 (招标人)项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：                 年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年    月    日

## 附表1：

## 开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 标书编号 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币 万元（大写） ￥ 元（小写） |

日期：      年   月   日